ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานไม่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. หน่วยงานในโรงพยาบาลทิ้งสารเคมีลงระบบบำบัดน้ำเสียได้ถูกต้อง 2. หน่วยงานซ่อมบำรุงดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. กรรมการ ENV รับทราบปัญหาได้รวดเร็ว และวางแผนแก้ปัญหาเชิงระบบ | 1. มีการสำรวจการทิ้งสารเคมี สิ่งปฏิกูล ลงบ่อบำบัดน้ำเสีย และให้ความรู้สร้างความเข้าใจร่วมกับหน้างาน โดยเยี่ยม ห้อง LAB งานไตเทียม วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และเชิญทีมบุคลากรห้อง LAB เข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือในประเด็นการจัดการของเสียอันตรายเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติ 2. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจดูตะกอนและดูดตะกอนเป็นระยะ - ทำตะแกรงกัน Plastic Media เพื่อป้องกันหลุดหายและเติม Plastic Media - ปรับเปลี่ยนจุดที่เติมคลอรีนและดำเนินการวัดค่าคลอรีน - เปลี่ยนฝาบ่อบำบัดเป็นแบบสแตนเลส - ปรับปรุงโรงพักขยะเดิมเป็นห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย - ดูดตะกอนเชื้อจุลินทรีย์กลับจากบ่อตะกอนกลับมาสู่บ่อเติมอากาศ และเติมเชื้อจุลินทรีย์ 3. มีการตรวจคุณภาพน้ำเสียก่อนบำบัด และหลังบำบัดรายวัน รายสัปดาห์โดยบุคลากรงานซ่อมบำรุง - ส่งตรวจคุณภาพน้ำหลังบำบัดหน่วยงานภายนอกทุก 1 เดือน - ติดตามผลตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล ศิริราช | 1. มีการติดตามค่า PH คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำ ซึ่งผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กรณีเกินมาตรฐานจะมีการติดตามสอบถามค้นหาสาเหตุจาก หน่วยงานที่มีการทิ้งสารเคมีสิ่งปฏิกูลต่างๆ 2. ทีม ENV ติดตามผลการดำเนินการเรียบร้อย ตามแผนการปรับปรุง ดังนี้ 2.1 ทำตะแกรงกั้น Plastic Media เรียบร้อยแล้ว 2.2 สร้างโรงตักขยะ และมีการเก็บขยะทุกสัปดาห์ 2.3 สร้างห้องปฏิบัติการควบคุมและติดตามคุณน้ำเสีย เรียบร้อยแล้ว 2.4 เปลี่ยนฝาบ่อบำบัดเป็นแบบสแตนเลส เรียบร้อยแล้ว 3. งานซ่อมบำรุง ตรวจคุณภาพ น้ำเสียก่อน-หลังบำบัด รายวัน รายสัปดาห์ และสุ่มน้ำส่งตรวจคุณภาพน้ำก่อน-หลังบำบัดหน่วยงานภายนอกทุกเดือน ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงพยาบาล อาคารประเภท ก. พร้อมนำเสนอผลการตรวจคุณภาพน้ำไปยังกรรมการ IC และ กรรมการ ENV ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4. ส่งบุคลากรและทีม ENV เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ ล่าสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 | 1. บุคลากรใหม่/ หน่วยงานอาจทิ้งสารเคมี สิ่งปฏิกูล ลงบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ถูกต้องเนื่องจากยังจัดทำแนวทางปฏิบัติไม่แล้วเสร็จ 2. การติดตามผล/ การรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำไปยังกรรมการ ENV ล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง 3. การบำรุงรักษาระบบบัดน้ำเสีย เครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อให้การทำงานได้คุณภาพตามมาตรฐาน | 1. กรรมการ ENV วางแผนจัดทำระเบียนปฏิบัติแนวทางการจัดการสารเคมีสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ทีม ENV จัดทำโครงการ ENV monitoring บน web site ของศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อให้ผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบติดตามวิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ได้สะดวก ทันเวลา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันเวลาในกรณีพบ ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 3. งานซ่อมบำรุงวางแผนงบประมาณในการบำรุงรักษาเครื่องจักร และสอบเทียบเครื่องมือระบบบำบัดน้ำเสีย | กรรมการ ENV และงานซ่อมบำรุง ปีงบประมาณ 2559 |  |
| 2.การป้องกันทรัพย์สินทางราชการและบุคลากรสูญหาย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางราชการและของบุคลากรสูญหาย 2.เพื่อให้มีมาตรการระเบียบปฏิบัติในการควบคุม ดูแล ป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 3.เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานในการดูแลรักษาความปลอดภัยของ ศูนย์การแพทย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 1.กำหนดให้ รปภ. เดินตรวจและหมุนจุดพร้อมลงชื่อประจำจุดทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งให้สายตรวจองค์การฯ มาตรวจทุกสัปดาห์ 2.ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ให้รถเข้า-ออกทางเดียว 3.ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ สวนสาธารณหลังศูนย์การแพทย์ฯ ให้รถเข้า-ออกทางเดียว และให้มีการแลกบัตรเข้า-ออก 4.ดำเนินการใช้บัตรผ่านเข้า-ออก อิเล็กทรอนิกส์อาคารจอดรถและลานจอดรถยนต์ หอพักบุคลากร และชั้นใต้ดิน 5.ทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสารห้ามจอดรถในที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย,สื่อสารความปลอดภัยด้านการสัญจรรถ และอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในด้านต่างๆ | 1.รายงานอุบัติการณ์ ทรัพย์สินสูญหาย ประจำเดือน แจ้งจากงาน HA 2.รายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ของหน่วยรักษาความปลอดภัย | -ในเดือน เม.ย.-พ.ค.58 พบรถจักรยานยนต์ จนท.สูญหาย 3 คัน และพบ รายงานอุบัติการณ์ทรัพย์สินของบุคลากร และผู้รับบริการสูญหายภายในอาคาร | 1.ขออนุมัติงบงบประมาณปี 2559 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง(เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีการติดตั้ง ) และแนวถนนรอบศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร ให้ครอบคลุม 2.สื่อสารเน้นย้ำบุคลากร ร่วมกันเฝ้าระวังทรัพย์สินของตนเอง /หน่วยงาน/ผู้รับบริการ และทรัพย์สินของทางราชการ 3.ขออนุมัติงบประมาณปี 2559 ปรับปรุงลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เป็นมาตรฐาน | คณะกรรมการ ENV |  |
| 3.การพัฒนาระบบก๊าซทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ วัตถุประสงค์ 1.ผู้ป่วยได้รับก๊าซออกซิเจนที่มีคุณภาพ และทั่วถึงไหลเวียนเพียงพอในแต่ละหน่วยงานที่ต้องการใช้ 2.มีแผนกาบำรุงรักษาและผู้รับผิดชอบดูแลระบบที่ชัดเจน 3.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบทั้งภายในและภายนอกเวลาราชการไม่มีความกังวลกลัวระบบขัดข้อง 4.ป้องกันการสูญเสียหรือการขาดออกซิเจนให้กับผู้ป่วย | 1.จัดซื้อปั้มสุญญากาศทดแทน 2.ปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ โดยบริษัทภายนอก เนื่องจากมีอายุใช้งานเกิน 10 ปี | - ทีมบริหาร/งานซ่อมบำรุงตั้งงบประมาณ 2558 ดำเนินการดังนี้ 1.เครื่องสร้างสุญญากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการดูดเสมหะและสารคัดหลั่ง 2.เครื่องผลิตอากาศ 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการให้อากาศแก่ผู้ป่วยทารก 3.เครื่องผลิตอากาศแรงดันสูง สำหรับใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์ 4.ชุดจ่าย oxygen สำหรับใช้ช่วยหายใจแก่ผู้ป่วย 5.ชุดจ่าย nitrous oxide สำหรับใช้ดมยาสลบ - ตรวจสอบการทำงานของระบบ โดยช่างผู้รับผิดชอบรายวัน และบริษัทภายนอกประจำเดือน -รายงานเหตุการณ์หน้างาน เกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของเครื่อง | - การทำงานของระบบก๊าซทางการแพทย์เป็นปกติ มีเพียงการรายงาน ระบบไฟเตือนหน้างาน Alarm เนื่องจากมีการจ่ายก๊าซพร้อมกัน ทำเกจวัดตก ช่างผู้ดูแลจึงปรับเกจวัดให้สูงขึ้น | - หน่วยงานห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฯลฯเมื่อเกิดความผิดปกติ สามารถแจ้งช่างผู้ดูแลระบบได้ทันที โดยมีวิธีปฏิบัติการใช้งาน เพื่อความเข้าใจหน้างาน - งานซ่อมบำรุงตรวจสอบการทำงานของระบบก๊าซทางการแพทย์ประจำวัน และแก้ปัญหาหน้างานพร้อมสื่อสารให้หน้างานมีความรู้ความเข้าใจ - บริษัทภายนอกเข้าตรวจสอบการทำงานระบบก๊าซทางการแพทย์ ทุก 3 เดือน | คณะกรรมการ ENV และซ่อมบำรุง /ปีงบ 2559 |  |
| 4.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงระดับ 3 และ SE วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ กระบวนการการบริหารความเสี่ยงในระดับ GHI / SE 2.ส่งเสริม การทบทวน และวางแผนป้องกันในเชิงระบบ 3.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัยทั้งของผู้รับและผู้ให้บริการ 4.จำนวนครั้งการฟ้องร้องเป็น 0 | 1.ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ การรายงานความเสี่ยงในระดับ GHI/SE ให้ครอบคลุมทั้งในเวลา /นอกเวลาราชการ 2.ส่งเสริมให้ทีมมีการทบทวนความเสี่ยงแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ 3.ความเสี่ยงระดับ 3/SE เสี่ยงต่อการฟ้องร้อง ได้รับคำปรึกษาจาก ทีม นิติกร ทุกเหตุการณ์ 4.ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง การรายงานไม่ถือเป็นความผิด และกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแต่ไม่มีการรายงานและความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบเกิดขึ้นภายหลังจะถือว่าต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ | -ติดตามผ่านตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค.58 พบว่า ร้อยละการรายงานอุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงระดับ GHI/ ระดับ 3 ต่อ ผอ./คณบดี ในทันที /ภายใน 24 ชม. คิดเป็น ร้อยละ 65 -จำนวนการฟ้องร้อง เป็น 0 | เมื่อเกิดความเสี่ยงทางคลินิก บุคลากร ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรายงานที่กำหนดคือให้รายงานตามสายบังคับบัญชาทันที/ภายใน 24 ชม. | 1.กำหนดแนวทางการรายงานความเสี่ยงทางคลินิก ต่อหัวหน้าภาควิชาทันที/ภายใน 24 ชม. 2.กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ภายใน 28 ชม. 3.ลงนิเทศให้ความรู้แก่หน่วยงาน/บุคลากร ปรับทัศนคติการรายงานความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาหาแนวทางป้องกัน เพื่อการพัฒนาองค์กร | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯและงานพัฒนาคุณภาพ รพ. /มี.ค.59 | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประสานงานจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงสำคัญ โดยวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (RCA) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ทีมนำ /ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเป็น แนวทางปฏิบัติ ,Guideline สื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงซ้ำ |
| 5. แนวทางป้องกันระบบ ERM ล่ม เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ระบบ EMR สามารถใช้งานได้ตลอด2.ลดปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมต่องานกันอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.นิเทศให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้างาน 2.จัดเจ้าหน้าที่ IT ประจำจุดกรณีฉุกเฉิน เกิดปัญหาขัดข้อง ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขทันที | งานเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามอุบัติการณ์ ระบบ EMR ล่มอย่างต่อเนื่อง | ในช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค.58 พบอุบัติการณ์ระบบ EMR ล่ม 1 ครั้ง | จัดเจ้าหน้าที่ IT ประจำจุดกรณีฉุกเฉิน เกิดปัญหาขัดข้อง ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขทันที และสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่จากบริษัท ERM ได้ตลอด กรณีเกิดปัญหาเชิงเทคนิค | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ /ก.ย.58 | มีการติดตามและแก้ไขปัญหา โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมจาก บ.ภายนอก |
| 6. ผู้ป่วยแพ้สารทึบแสง(เคยได้รับมาแล้ว 5 ครั้ง) วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงการแพ้สารทึบแสง | 1.เภสัชกร เสนอทางเลือก การ pre medication ADR type B แทน 2.มีแนวทางการป้องกันการแพ้ยา เช่น การให้ prednisolone ตามการวินิจฉัยของแพทย์ 3.สื่อสารแนวทางการใช้ยา การ pre medication ในการตรวจวินิจฉัยทางรังสี เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย | ติดตามประเมินผลจากจำนวนรายงานอุบัติการณ์ ผู้ป่วยแพ้สารทึบแสง ซึ่งไม่พบการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ | -แพทย์บางท่านไม่มีความเข้าใจ หรือ มีการตัดสินใจที่ล่าช้า ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะภาวิกฤต -ขาดการฝึกซ้อม ภายในหน่วยงานกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน -ขาดการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์บนรถ Emergencyอย่าง ต่อเนื่อง | 1.พัฒนา Competency ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ของทีมผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ช่วยเหลือ) เมื่อเกิดภาวะวิกฤตและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกปี เพื่อประเมินความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย 2.จัดให้มีการฝึกซ้อม แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินกับผู้ป่วย |  |  |
| 7. ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ภายในอาคาร วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย | 1.จัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟพร้อม สื่อสาร สร้างความเข้าใจ 2. หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ที่สอดคล้องระดับโรงพยาบาล 3. มีระบบดูแล สำรวจ ตรวจ อาคารโดย รปภ. ช่างประจำอาคาร และ ENV Round โดยกรรมการ 1 ครั้งต่อเดือน 4. สำรวจตรวจสอบความพร้อม อุปกรณ์ ถังดังเพลิง 1 ครั้งต่อเดือน 5. จัดทำแผนงบประมาณปรับปรุงระบบดับเพลิงและ หัวจ่ายน้ำ ป้ายสัญญาณเตือนทางหนีไฟ ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง | 1. ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพ (บนโต๊ะ) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และวันที่ 25 มีนาคม 2558 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดและปภ.เขต3 2. หน่วยงานจัดทำแผนฯ ของหน่วยงานส่งกรรมการร้อยละ96.61 (ดำเนินการ57 หน่วย/จาก59 หน่วยงาน) 3. รปภ.ดำเนินการตรวจตราอาคาร และมีการรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 4. ตรวจสอบความพร้อมใช้ถังอุปกรณ์ดับเพลิง ยังไม่ครอบคลุมทุกจุด พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ถังดับเพลิงใหม่ 76 ถัง 5. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิง 76 ถัง ติดป้ายสัญญานทางหนีไฟภายในอาคาร - ในปีงบประมาณ 58 ยังพบอุบัติการณ์ อุปกรณ์ปลั๊กต่อพ่วง ตามหน่วยงาน เกิดไฟฟ้าช็อต 3 ครั้ง | 1. บุคลากรยังเข้าร่วมไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ขาดความความเข้าใจในแผนอพยพหนีไฟ เช่น เส้นทางหนีไฟ การประกาศ code จุดรวมพล 2. หน่วยงานที่ยังไม่มีแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนี จะปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย - 4. ถังดับเพลิงยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในโรงพยาบาล 5. ยังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณทางหนีไฟ อุปกรณ์ในตู้ดับเพลิง - เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้จากพัดลมที่ไม่มีตัวตัดไฟและใช้ในหอผู้ป่วย | 1. ประชุมอนุกรรมการดูแลแผนรองรับอัคคีภัยทบทวนแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ /และฝึกอบรมซ้อมแผนประจำปี 2 อนุกรรมการดูแลแผนรองรับอัคคีภัย จัดให้ความรู้ และช่วยจัดทำแผนย่อยของหน่วยงาน ดำเนินการต่อเนื่อง 4. อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนสำรวจ จัดซื้อถังดับเพลิง ให้เพียงพอครอบคลุมทุกจุด 5. ติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ และสำรวจความพร้อมใช้ของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง - กำหนดให้ฝ่ายการพยาบาลจัดทำวิธีการใช้งานเครื่องไฟฟ้า โดยมีการปิดพักเป็นระยะ - งานซ่อมบำรุงตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีตัวตัดไฟที่ใช้ในโรงพยาบาล -ประสานงานกับงานพัสดุในการกำหนด คุณลักษณะของพัดลมที่ปลอดภัยในการใช้งานในหอผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐาน | อนุกรรมการดูแลแผนรองรับอัคคีภัย/กรรมการ ENV/ งานอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2559 |  |

# Text boxes

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558 วาระที่ 3.1.3

ชื่อผู้รายงาน................................................................

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  นิรันตรัตน์)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

30 กันยายน 2558